东南大学 公用房修缮项目

网络布线工程施工质量责任书

为了确保学校公用房修缮项目中网络布线工程的施工质量，特制定本责任书。

一. 在学校公用房维修、修缮中，凡具有网络布线工程要求的修缮项目必须遵守并签署本责任书。

二. 从事网络布线工程的相关公司的资质等级要求：

公司具有网络综合布线施工经历，并提供近一、两年来综合布线相关工程业绩（需有建设单位证明）。

三. 项目的施工管理

  - 项目经理：具有综合布线系统工程项目的管理与实施经验，对工程项目的实施进度和工程质量负责；负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题；负责与业主及相关人员的协调工作。

  - 技术人员：具有丰富工程施工经验，对项目实施过程中出现的进度、技术等问题能够及时上报项目经理。熟悉综合布线工程的质量要求、相关技术执行标准及验收标准。

  - 工程监理：经费超过10万元的综合布线工程必须有监理公司进行工程监理。监理公司必须熟悉工程所需的材料、型号、规格；负责施工材料的检验和验收，工程竣工时必须提交工程监理相关报告。

四. 网络线及配线架品牌要求：工程的网络线、配线架、网络面板及模块必须是市场主流的且经过东南大学网络中心认可的品牌(见附二)，要求满足建设单位的品牌要求。网络线、配线架、网络面板及模块要求使用同一品牌。

五. 施工准备阶段：公司必须从技术、物资、劳动组织、施工现场和施工场外等各方面作好充分的施工准备工作。包括：对图纸的深化设计、熟悉施工现场，编制工程实施总体方案，施工进度计划、劳动力安排计划、设备材料进出场计划等，并采购材料，安排劳动力逐步进场，为工程实施做好人力、物力、资料等各方面的准备工作。

在布线施工之前，公司必须提供材料原厂商的本批次产品出厂合格证明，经现场监理检验满足本清单要求后方能施工。工程竣工后，施工方应提供至少三年免费维护。

六. 施工安装阶段：指派负责人在施工现场，参加建设单位召开的一切会议，听取建设单位指令、意见、并认真执行。及时向建设单位通报施工中出现的问题和乙方需求，并通过协商寻求解决办法。

施工人员、机具、材料进场后，要确保各方面措施都能满足施工要求，施工现场进行规范化管理，保持现场的环境，同时确保施工人员的安全。

七.竣工资料要求：工程说明、布线拓扑结构图、配线架以及面板标签、设备材料明细、线路测试记录等。另外提供所有竣工资料文档的电子版。

八. 验收及验收标准：

⑴. 网络布线施工公司必须需对所有布线信息点进行检测并做测试记录(作为竣工资料)；

⑵. 网络所有布线点必须做好清晰明确的标签，否则不予验收。

⑶. 相关各方相关人员采用FLUKE测试仪、按照GB50312-2007综合布线工程验收规范9.0.2进行抽样检测，对测试记录进行验证。

九. 因违反本责任书而产生的所有后果和损失，均由施工单位全部承担。

十. 工程施工时间(必须填写)：                              地点：                      。

十一. 本责任书一式四份：项目承办单位（部处、院系）一份，施工单位一份，工程监理公司一份，网络与信息中心备案一份。

项目承办单位（盖章）                  施工单位（盖章）

签字：                              签字：

年   月    日                       年   月    日

附一：GB50312-2007综合布线工程验收规范(9.0.2)

综合布线系统工程，应按本规范附录A 所列项目、内容进行检验。检测结论作为工程竣工资料的组成部分及工程验收的依据之一。

1. 系统工程安装质量检查，各项指标符合设计要求，则被检项目检查结果为合格；被检项目的合格率为100％，则工程安装质量判为合格。
2. 系统性能检测中，对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测，竣工验收需要抽验时，抽样比例不低于10％，抽样点应包括最远布线点。
3. 系统性能检测单项合格判定：

1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格，则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内，则该被测项目应判为合格。

2)按本规范附录B 的指标要求，采用4 对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆，所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格，则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。

3)主干布线大对数电缆中按4 对对绞线对测试，指标有一项不合格，则判为不合格。

4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C 的指标要求，则该光纤信道判为不合格。

5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。

4. 竣工检测综合合格判定：

1) 对绞电缆布线全部检测时，无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1％，则判为不合格。

光缆布线检测时，如果系统中有一条光纤信道无法修复，则判为不合格。

2) 对绞电缆布线抽样检测时，被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1％，则视为抽样检测通过，不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1％，则视为一次抽样检测未通过，应进行加倍抽样，加倍抽样不合格比例不大于1％，则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1％，则视为抽样检测不通过，应进行全部检测，并按全部检测要求进行判定。

3)全部检测或抽样检测的结论为合格，则竣工检测的最后结论为合格；全部检测的结论为不合格，则竣工检测的最后结论为不合格。

5. 综合布线管理系统检测，标签和标识按10％抽检，系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求，则判为合格。

附二：东南大学网络中心经过测试认可的线缆、配线架、模块品牌

1. 西蒙    2. 德特威勒    3.罗森博格     4.普力驰    5.TCL    6.普天